## summary
validation | metric | value | CI_low | CI_high | target | pass | required_for_acceptance | interpretation | calibration_id
unilateral_drift | ROC_AUC | 0.9338 | 0.90452 | 0.95991 | 0.7 | TRUE | TRUE | internal chronological-holdout stress test | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC_AUC | 0.93591 | 0.9031 | 0.96255 | 0.7 | TRUE | TRUE | internal chronological-holdout stress test | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC_AUC | 0.79784 | 0.74896 | 0.84863 | 0.7 | TRUE | TRUE | internal chronological-holdout stress test | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC_AUC | 0.56104 | 0.54564 | 0.58082 | 0.7 | FALSE | FALSE | secondary sensitivity only; isolated spikes remain a D1 responsibility | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
synchronous_switch | new_false_alarm_rate | 0.040541 | 0 | 0.094595 | 0.1 | TRUE | TRUE | paired conditional FAR among windows that were non-alarming before injection | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
common_mode_drift | new_false_alarm_rate | 0.040541 | 0 | 0.094595 | 0.1 | TRUE | TRUE | paired conditional FAR among windows that were non-alarming before injection | D4CAL-V14-7a16d7f511d3

## injection_scores
pair_id | window_id | timestamp | injection | is_unilateral_fault | anomaly_score | Q_dist | Q_trend | Q_var | Q_cp | Q_var_no_deadband | D4_base | D4_raw | deadband_active | calibration_id
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-01 | 2026-01-27 11:00 | baseline | FALSE | 1.55 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.325 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.9 | 1.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.8125 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.25 | 3.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-01 | 2026-01-27 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-01 | 2026-01-27 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-02 | 2026-01-31 21:00 | baseline | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.6625 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8375 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.6 | 3.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-02 | 2026-01-31 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-02 | 2026-01-31 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-03 | 2026-02-05 08:00 | baseline | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.6875 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.95 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.4 | 4.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-03 | 2026-02-05 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-03 | 2026-02-05 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-04 | 2026-02-09 18:00 | baseline | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.95 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_step | TRUE | 2.95 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.3875 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.15 | 2.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_spike | TRUE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-04 | 2026-02-09 18:00 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-04 | 2026-02-09 18:00 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-05 | 2026-02-14 05:00 | baseline | FALSE | 1.2875 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3.95 | 3.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.725 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_step | TRUE | 3.0625 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.25 | 1.9375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.5375 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.95 | 2.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.55 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 3.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-05 | 2026-02-14 05:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | 4.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-05 | 2026-02-14 05:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | 4.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-06 | 2026-02-18 15:00 | baseline | FALSE | 1.875 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-06 | 2026-02-18 15:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-06 | 2026-02-18 15:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-06 | 2026-02-18 15:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-06 | 2026-02-18 15:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.1375 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-06 | 2026-02-18 15:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-06 | 2026-02-18 15:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-07 | 2026-02-23 02:00 | baseline | FALSE | 2.1625 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.45 | 2.8375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_step | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.3625 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.6875 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-07 | 2026-02-23 02:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.75 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3.25 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-07 | 2026-02-23 02:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.75 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3.25 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-08 | 2026-02-27 12:00 | baseline | FALSE | 2.4625 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.05 | 2.5375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-08 | 2026-02-27 12:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.6625 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-08 | 2026-02-27 12:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-08 | 2026-02-27 12:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.9875 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-08 | 2026-02-27 12:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.725 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-08 | 2026-02-27 12:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-08 | 2026-02-27 12:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-09 | 2026-03-03 23:00 | baseline | FALSE | 2.425 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3.1 | 2.575 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-09 | 2026-03-03 23:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.6875 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-09 | 2026-03-03 23:00 | unilateral_step | TRUE | 3.2875 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-09 | 2026-03-03 23:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.7375 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 1.2625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-09 | 2026-03-03 23:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.6875 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-09 | 2026-03-03 23:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.8375 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3.55 | 3.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-09 | 2026-03-03 23:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.8375 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3.55 | 3.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-10 | 2026-03-08 09:00 | baseline | FALSE | 1.175 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4.1 | 3.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-10 | 2026-03-08 09:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.725 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-10 | 2026-03-08 09:00 | unilateral_step | TRUE | 3.175 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-10 | 2026-03-08 09:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.6875 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-10 | 2026-03-08 09:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.5875 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.55 | 3.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-10 | 2026-03-08 09:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2875 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.95 | 3.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-10 | 2026-03-08 09:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2875 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.95 | 3.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-11 | 2026-03-12 20:00 | baseline | FALSE | 2.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-11 | 2026-03-12 20:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-11 | 2026-03-12 20:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-11 | 2026-03-12 20:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-11 | 2026-03-12 20:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.625 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-11 | 2026-03-12 20:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-11 | 2026-03-12 20:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-12 | 2026-03-17 06:00 | baseline | FALSE | 1.7625 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3.65 | 3.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-12 | 2026-03-17 06:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-12 | 2026-03-17 06:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-12 | 2026-03-17 06:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-12 | 2026-03-17 06:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | 3.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-12 | 2026-03-17 06:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.7375 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.35 | 3.2625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-12 | 2026-03-17 06:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.7375 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.35 | 3.2625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-13 | 2026-03-21 17:00 | baseline | FALSE | 2.2125 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.05 | 2.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-13 | 2026-03-21 17:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-13 | 2026-03-21 17:00 | unilateral_step | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-13 | 2026-03-21 17:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-13 | 2026-03-21 17:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.7375 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.35 | 2.2625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-13 | 2026-03-21 17:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.725 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.7 | 3.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-13 | 2026-03-21 17:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.725 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.7 | 3.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-14 | 2026-03-27 | baseline | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-14 | 2026-03-27 | unilateral_drift | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-14 | 2026-03-27 | unilateral_step | TRUE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-14 | 2026-03-27 | unilateral_freeze | TRUE | 3.025 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-14 | 2026-03-27 | unilateral_spike | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-14 | 2026-03-27 | synchronous_switch | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-14 | 2026-03-27 | common_mode_drift | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-15 | 2026-03-31 11:00 | baseline | FALSE | 2.125 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3.5 | 2.875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.8125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.9875 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.5375 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2.95 | 2.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-15 | 2026-03-31 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-15 | 2026-03-31 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-16 | 2026-04-04 21:00 | baseline | FALSE | 2.0125 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3.65 | 2.9875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.6625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.9875 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.275 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3.3 | 2.725 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-16 | 2026-04-04 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-16 | 2026-04-04 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-17 | 2026-04-09 08:00 | baseline | FALSE | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.6 | 3.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_step | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.3125 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3.25 | 2.6875 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-17 | 2026-04-09 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.0875 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3.55 | 2.9125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-17 | 2026-04-09 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.0875 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3.55 | 2.9125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-18 | 2026-04-13 19:00 | baseline | FALSE | 1.025 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 3.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_step | TRUE | 2.725 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.65 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2.8 | 2.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.025 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 3.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-18 | 2026-04-13 19:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO11 | PAIR_DO11-18 | 2026-04-13 19:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-01 | 2026-01-27 11:00 | baseline | FALSE | 0.4375 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 4.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.875 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-01 | 2026-01-27 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-01 | 2026-01-27 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-02 | 2026-01-31 21:00 | baseline | FALSE | 1.9375 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.75 | 3.0625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_step | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.65 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.8 | 2.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-02 | 2026-01-31 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-02 | 2026-01-31 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-03 | 2026-02-05 08:00 | baseline | FALSE | 1.9375 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.75 | 3.0625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.0625 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2.25 | 1.9375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.7875 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3.95 | 3.2125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-03 | 2026-02-05 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.5375 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.95 | 3.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-03 | 2026-02-05 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.5375 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.95 | 3.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-04 | 2026-02-09 18:00 | baseline | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_step | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.6875 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-04 | 2026-02-09 18:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.95 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.4 | 4.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-04 | 2026-02-09 18:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.95 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.4 | 4.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-05 | 2026-02-14 05:00 | baseline | FALSE | 1.175 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4.1 | 3.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.7625 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.65 | 2.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.2875 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.95 | 3.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-05 | 2026-02-14 05:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.9875 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4.35 | 4.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-05 | 2026-02-14 05:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.9875 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4.35 | 4.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-06 | 2026-02-18 15:00 | baseline | FALSE | 3.2125 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-06 | 2026-02-18 15:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-06 | 2026-02-18 15:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-06 | 2026-02-18 15:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8375 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-06 | 2026-02-18 15:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-06 | 2026-02-18 15:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.65 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-06 | 2026-02-18 15:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.65 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-07 | 2026-02-23 02:00 | baseline | FALSE | 0.4375 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 4.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_step | TRUE | 3.1375 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.575 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.9 | 2.425 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-07 | 2026-02-23 02:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-07 | 2026-02-23 02:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-08 | 2026-02-27 13:00 | baseline | FALSE | 2.025 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3.3 | 2.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.5375 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2.95 | 2.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_step | TRUE | 3.475 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 1.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.325 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.9 | 1.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 2.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-08 | 2026-02-27 13:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.025 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3.3 | 2.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-08 | 2026-02-27 13:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.025 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3.3 | 2.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-09 | 2026-03-03 23:00 | baseline | FALSE | 1.875 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-09 | 2026-03-03 23:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.8125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-09 | 2026-03-03 23:00 | unilateral_step | TRUE | 3.625 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-09 | 2026-03-03 23:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1375 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-09 | 2026-03-03 23:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.1375 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-09 | 2026-03-03 23:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-09 | 2026-03-03 23:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-10 | 2026-03-08 10:00 | baseline | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_step | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.425 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.1 | 2.575 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | 3.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-10 | 2026-03-08 10:00 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-10 | 2026-03-08 10:00 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-11 | 2026-03-12 20:00 | baseline | FALSE | 1.75 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3.25 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-11 | 2026-03-12 20:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-11 | 2026-03-12 20:00 | unilateral_step | TRUE | 3.2125 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-11 | 2026-03-12 20:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.9875 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-11 | 2026-03-12 20:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-11 | 2026-03-12 20:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-11 | 2026-03-12 20:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-12 | 2026-03-17 07:00 | baseline | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-12 | 2026-03-17 07:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.25 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-12 | 2026-03-17 07:00 | unilateral_step | TRUE | 2.95 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-12 | 2026-03-17 07:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8375 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-12 | 2026-03-17 07:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.6625 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.45 | 4.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-12 | 2026-03-17 07:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-12 | 2026-03-17 07:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-13 | 2026-03-21 18:00 | baseline | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.9125 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.45 | 2.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_step | TRUE | 2.95 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8375 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.6625 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.45 | 4.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-13 | 2026-03-21 18:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-13 | 2026-03-21 18:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-14 | 2026-03-27 | baseline | FALSE | 1.025 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.3 | 3.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-14 | 2026-03-27 | unilateral_drift | TRUE | 2.725 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-14 | 2026-03-27 | unilateral_step | TRUE | 3.025 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-14 | 2026-03-27 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-14 | 2026-03-27 | unilateral_spike | TRUE | 0.5875 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.55 | 4.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-14 | 2026-03-27 | synchronous_switch | FALSE | 0.7375 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.35 | 4.2625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-14 | 2026-03-27 | common_mode_drift | FALSE | 0.7375 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.35 | 4.2625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-15 | 2026-03-31 11:00 | baseline | FALSE | 1.7875 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3.95 | 3.2125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_step | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.05 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3.6 | 2.95 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-15 | 2026-03-31 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-15 | 2026-03-31 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-16 | 2026-04-04 21:00 | baseline | FALSE | 2.3125 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3.25 | 2.6875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.5875 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.55 | 1.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4375 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.575 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2.9 | 2.425 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-16 | 2026-04-04 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.7625 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3.65 | 3.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-16 | 2026-04-04 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.7625 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3.65 | 3.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-17 | 2026-04-09 08:00 | baseline | FALSE | 0.9875 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4.35 | 4.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.9125 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.45 | 2.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1375 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | 3.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-17 | 2026-04-09 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-17 | 2026-04-09 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-18 | 2026-04-13 19:00 | baseline | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.2 | 2.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_step | TRUE | 2.7375 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.35 | 2.2625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8375 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-18 | 2026-04-13 19:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO12 | PAIR_DO12-18 | 2026-04-13 19:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-01 | 2026-01-27 11:00 | baseline | FALSE | 1.6875 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.75 | 3.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.175 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.475 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 1.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.6125 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.85 | 3.3875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-01 | 2026-01-27 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-01 | 2026-01-27 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-02 | 2026-01-31 21:00 | baseline | FALSE | 1.3875 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.15 | 3.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.9125 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3.45 | 3.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-02 | 2026-01-31 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-02 | 2026-01-31 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-03 | 2026-02-05 08:00 | baseline | FALSE | 2.1375 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.425 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.1 | 2.575 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.475 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 1.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-03 | 2026-02-05 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.9875 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4.35 | 4.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-03 | 2026-02-05 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.9875 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4.35 | 4.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-04 | 2026-02-09 18:00 | baseline | FALSE | 0.95 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.4 | 4.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.95 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_step | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.0625 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2.25 | 1.9375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.2125 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.05 | 3.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-04 | 2026-02-09 18:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-04 | 2026-02-09 18:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-05 | 2026-02-14 05:00 | baseline | FALSE | 2.3125 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3.25 | 2.6875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5875 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.55 | 1.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.3125 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3.25 | 2.6875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-05 | 2026-02-14 05:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.175 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-05 | 2026-02-14 05:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.175 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-06 | 2026-02-18 16:00 | baseline | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-06 | 2026-02-18 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-06 | 2026-02-18 16:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-06 | 2026-02-18 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.95 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-06 | 2026-02-18 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-06 | 2026-02-18 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.65 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-06 | 2026-02-18 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.65 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-07 | 2026-02-23 02:00 | baseline | FALSE | 1.725 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3.7 | 3.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.9125 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.45 | 2.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.55 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 3.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-07 | 2026-02-23 02:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.6 | 3.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-07 | 2026-02-23 02:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.6 | 3.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-08 | 2026-02-27 13:00 | baseline | FALSE | 2.25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.5125 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.65 | 2.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-08 | 2026-02-27 13:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.725 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-08 | 2026-02-27 13:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.725 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-09 | 2026-03-04 | baseline | FALSE | 2.275 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3.3 | 2.725 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-09 | 2026-03-04 | unilateral_drift | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-09 | 2026-03-04 | unilateral_step | TRUE | 3.175 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-09 | 2026-03-04 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-09 | 2026-03-04 | unilateral_spike | TRUE | 2.1375 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-09 | 2026-03-04 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-09 | 2026-03-04 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-10 | 2026-03-08 10:00 | baseline | FALSE | 2.1375 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.1375 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-10 | 2026-03-08 10:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.175 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.1 | 3.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-10 | 2026-03-08 10:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.175 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.1 | 3.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-11 | 2026-03-12 21:00 | baseline | FALSE | 1.55 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-11 | 2026-03-12 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-11 | 2026-03-12 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.2875 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-11 | 2026-03-12 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.325 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.9 | 1.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-11 | 2026-03-12 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.8125 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.25 | 3.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-11 | 2026-03-12 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-11 | 2026-03-12 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-12 | 2026-03-17 08:00 | baseline | FALSE | 2.175 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-12 | 2026-03-17 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-12 | 2026-03-17 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-12 | 2026-03-17 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.2875 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-12 | 2026-03-17 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-12 | 2026-03-17 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-12 | 2026-03-17 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-13 | 2026-03-21 18:00 | baseline | FALSE | 2.5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.0625 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.25 | 1.9375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.9875 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-13 | 2026-03-21 18:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.9875 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.35 | 3.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-13 | 2026-03-21 18:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.9875 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.35 | 3.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-14 | 2026-03-27 | baseline | FALSE | 2.8375 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-14 | 2026-03-27 | unilateral_drift | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-14 | 2026-03-27 | unilateral_step | TRUE | 3.4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-14 | 2026-03-27 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-14 | 2026-03-27 | unilateral_spike | TRUE | 2.4375 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.75 | 2.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-14 | 2026-03-27 | synchronous_switch | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-14 | 2026-03-27 | common_mode_drift | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-15 | 2026-03-31 11:00 | baseline | FALSE | 3.175 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.7625 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2.65 | 2.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.025 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.175 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.175 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-15 | 2026-03-31 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2125 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4.05 | 3.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-15 | 2026-03-31 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2125 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4.05 | 3.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-16 | 2026-04-04 21:00 | baseline | FALSE | 2.175 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.025 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.175 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-16 | 2026-04-04 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.025 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 3.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-16 | 2026-04-04 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.025 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 3.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-17 | 2026-04-09 08:00 | baseline | FALSE | 1.875 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 3.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.425 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.1 | 2.575 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_step | TRUE | 2.175 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.55 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.6 | 3.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-17 | 2026-04-09 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.65 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-17 | 2026-04-09 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.65 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-18 | 2026-04-13 19:00 | baseline | FALSE | 2.175 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.2875 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_step | TRUE | 3.175 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.4375 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.75 | 2.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-18 | 2026-04-13 19:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.175 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4.1 | 3.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO13 | PAIR_DO13-18 | 2026-04-13 19:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.175 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4.1 | 3.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-01 | 2026-01-27 11:00 | baseline | FALSE | 0.5125 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.65 | 4.4875 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.0625 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2.25 | 1.9375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.025 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.025 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 3.975 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.025 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 3.975 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-01 | 2026-01-27 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-01 | 2026-01-27 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-02 | 2026-01-31 21:00 | baseline | FALSE | 1.9875 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.35 | 3.0125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.9875 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.35 | 3.0125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-02 | 2026-01-31 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.9875 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.35 | 3.0125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-02 | 2026-01-31 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-02 | 2026-01-31 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-03 | 2026-02-05 08:00 | baseline | FALSE | 1.6875 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.75 | 3.3125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.6875 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.75 | 3.3125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-03 | 2026-02-05 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.6875 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.75 | 3.3125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-03 | 2026-02-05 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8125 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.25 | 4.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-03 | 2026-02-05 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8125 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.25 | 4.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-04 | 2026-02-09 18:00 | baseline | FALSE | 1.7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.4 | 3.3 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_step | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.2125 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.05 | 2.7875 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-04 | 2026-02-09 18:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.4 | 3.3 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-04 | 2026-02-09 18:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.1375 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-04 | 2026-02-09 18:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.1375 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-05 | 2026-02-14 05:00 | baseline | FALSE | 1.0625 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.25 | 3.9375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_step | TRUE | 3.8125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.325 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.9 | 3.675 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-05 | 2026-02-14 05:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.325 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.9 | 3.675 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-05 | 2026-02-14 05:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-05 | 2026-02-14 05:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-06 | 2026-02-18 16:00 | baseline | FALSE | 0.6625 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.45 | 4.3375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-06 | 2026-02-18 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-06 | 2026-02-18 16:00 | unilateral_step | TRUE | 3.475 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 1.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-06 | 2026-02-18 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.175 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.1 | 3.825 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-06 | 2026-02-18 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.175 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.1 | 3.825 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-06 | 2026-02-18 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-06 | 2026-02-18 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-07 | 2026-02-23 02:00 | baseline | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_step | TRUE | 3.8125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-07 | 2026-02-23 02:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.9875 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.35 | 3.0125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-07 | 2026-02-23 02:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-07 | 2026-02-23 02:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-08 | 2026-02-27 13:00 | baseline | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_drift | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_step | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-08 | 2026-02-27 13:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-08 | 2026-02-27 13:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-08 | 2026-02-27 13:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-09 | 2026-03-04 | baseline | FALSE | 1.8375 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.55 | 3.1625 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-09 | 2026-03-04 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-09 | 2026-03-04 | unilateral_step | TRUE | 3.6625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-09 | 2026-03-04 | unilateral_freeze | TRUE | 1.8375 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.55 | 3.1625 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-09 | 2026-03-04 | unilateral_spike | TRUE | 1.8375 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.55 | 3.1625 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-09 | 2026-03-04 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-09 | 2026-03-04 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-10 | 2026-03-08 10:00 | baseline | FALSE | 1.325 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.9 | 3.675 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.325 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.9 | 3.675 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-10 | 2026-03-08 10:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.8375 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.55 | 3.1625 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-10 | 2026-03-08 10:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-10 | 2026-03-08 10:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-11 | 2026-03-12 21:00 | baseline | FALSE | 1.3875 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.15 | 3.6125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-11 | 2026-03-12 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-11 | 2026-03-12 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-11 | 2026-03-12 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.5375 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.95 | 3.4625 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-11 | 2026-03-12 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.65 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3.8 | 3.35 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-11 | 2026-03-12 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-11 | 2026-03-12 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-12 | 2026-03-17 08:00 | baseline | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-12 | 2026-03-17 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-12 | 2026-03-17 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.475 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 1.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-12 | 2026-03-17 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.725 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 3.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-12 | 2026-03-17 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-12 | 2026-03-17 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-12 | 2026-03-17 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-13 | 2026-03-21 18:00 | baseline | FALSE | 2.5875 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.55 | 2.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.5375 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2.95 | 2.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_step | TRUE | 2.8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-13 | 2026-03-21 18:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.2 | 2.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-13 | 2026-03-21 18:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.2 | 2.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-13 | 2026-03-21 18:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.2 | 2.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-14 | 2026-03-27 | baseline | FALSE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-14 | 2026-03-27 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-14 | 2026-03-27 | unilateral_step | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-14 | 2026-03-27 | unilateral_freeze | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-14 | 2026-03-27 | unilateral_spike | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-14 | 2026-03-27 | synchronous_switch | FALSE | 0.6625 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.45 | 4.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-14 | 2026-03-27 | common_mode_drift | FALSE | 0.6625 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.45 | 4.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-15 | 2026-03-31 11:00 | baseline | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-15 | 2026-03-31 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.7 | 3.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-15 | 2026-03-31 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-15 | 2026-03-31 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-16 | 2026-04-04 21:00 | baseline | FALSE | 1.0625 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.25 | 3.9375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 0.5125 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.65 | 4.4875 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-16 | 2026-04-04 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.325 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.9 | 3.675 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-16 | 2026-04-04 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-16 | 2026-04-04 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-17 | 2026-04-09 08:00 | baseline | FALSE | 1.175 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.1 | 3.825 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.175 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.1 | 3.825 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-17 | 2026-04-09 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.6875 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.75 | 3.3125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-17 | 2026-04-09 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-17 | 2026-04-09 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-18 | 2026-04-13 19:00 | baseline | FALSE | 2.025 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.3 | 2.975 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.025 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.3 | 2.975 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.025 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.3 | 2.975 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-18 | 2026-04-13 19:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.1375 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_DO14 | PAIR_DO14-18 | 2026-04-13 19:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.1375 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-01 | 2026-01-27 11:00 | baseline | FALSE | 2.4625 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3.05 | 2.5375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.65 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2.8 | 2.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_step | TRUE | 2.1375 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.15 | 2.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.725 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-01 | 2026-01-27 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.3875 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 2.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-01 | 2026-01-27 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.3875 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 2.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-02 | 2026-01-31 16:00 | baseline | FALSE | 0.6625 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.45 | 4.3375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-02 | 2026-01-31 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-02 | 2026-01-31 16:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-02 | 2026-01-31 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.6875 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.75 | 3.3125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-02 | 2026-01-31 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.175 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.1 | 3.825 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-02 | 2026-01-31 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-02 | 2026-01-31 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-03 | 2026-02-05 | baseline | FALSE | 1.3875 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.15 | 3.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-03 | 2026-02-05 | unilateral_drift | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-03 | 2026-02-05 | unilateral_step | TRUE | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-03 | 2026-02-05 | unilateral_freeze | TRUE | 2.05 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2.95 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-03 | 2026-02-05 | unilateral_spike | TRUE | 1.65 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-03 | 2026-02-05 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-03 | 2026-02-05 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-04 | 2026-02-09 06:00 | baseline | FALSE | 1.6875 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.75 | 3.3125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-04 | 2026-02-09 06:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.4 | 2.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-04 | 2026-02-09 06:00 | unilateral_step | TRUE | 2.9125 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.45 | 2.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-04 | 2026-02-09 06:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.4 | 2.8 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-04 | 2026-02-09 06:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.6875 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.75 | 3.3125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-04 | 2026-02-09 06:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.6625 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.45 | 4.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-04 | 2026-02-09 06:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.6625 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.45 | 4.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-05 | 2026-02-13 13:00 | baseline | FALSE | 0.95 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.4 | 4.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-05 | 2026-02-13 13:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.9125 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2.45 | 2.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-05 | 2026-02-13 13:00 | unilateral_step | TRUE | 2.5125 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.65 | 2.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-05 | 2026-02-13 13:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.1625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.45 | 2.8375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-05 | 2026-02-13 13:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.2125 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.05 | 3.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-05 | 2026-02-13 13:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-05 | 2026-02-13 13:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-06 | 2026-02-18 06:00 | baseline | FALSE | 2.1625 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3.45 | 2.8375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-06 | 2026-02-18 06:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-06 | 2026-02-18 06:00 | unilateral_step | TRUE | 3.2875 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-06 | 2026-02-18 06:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.2875 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-06 | 2026-02-18 06:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.425 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3.1 | 2.575 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-06 | 2026-02-18 06:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.4375 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.75 | 3.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-06 | 2026-02-18 06:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.4375 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.75 | 3.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-07 | 2026-02-23 07:00 | baseline | FALSE | 0.5125 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.65 | 4.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-07 | 2026-02-23 07:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.6125 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.85 | 2.3875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-07 | 2026-02-23 07:00 | unilateral_step | TRUE | 2.4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-07 | 2026-02-23 07:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.725 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3.7 | 3.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-07 | 2026-02-23 07:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.025 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 3.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-07 | 2026-02-23 07:00 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-07 | 2026-02-23 07:00 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-08 | 2026-02-27 15:00 | baseline | FALSE | 1.3125 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4.25 | 3.6875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-08 | 2026-02-27 15:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-08 | 2026-02-27 15:00 | unilateral_step | TRUE | 2.95 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-08 | 2026-02-27 15:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1375 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-08 | 2026-02-27 15:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.1375 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.15 | 3.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-08 | 2026-02-27 15:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.3125 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4.25 | 3.6875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-08 | 2026-02-27 15:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.3125 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4.25 | 3.6875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-09 | 2026-03-03 22:00 | baseline | FALSE | 0.5125 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.65 | 4.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-09 | 2026-03-03 22:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.725 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-09 | 2026-03-03 22:00 | unilateral_step | TRUE | 2.575 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.9 | 2.425 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-09 | 2026-03-03 22:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.575 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.9 | 2.425 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-09 | 2026-03-03 22:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.025 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 3.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-09 | 2026-03-03 22:00 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-09 | 2026-03-03 22:00 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-10 | 2026-03-08 06:00 | baseline | FALSE | 1.5875 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.55 | 3.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-10 | 2026-03-08 06:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-10 | 2026-03-08 06:00 | unilateral_step | TRUE | 3.2875 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-10 | 2026-03-08 06:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-10 | 2026-03-08 06:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.85 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 3.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-10 | 2026-03-08 06:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.475 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 3.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-10 | 2026-03-08 06:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.475 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 3.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-11 | 2026-03-12 16:00 | baseline | FALSE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-11 | 2026-03-12 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-11 | 2026-03-12 16:00 | unilateral_step | TRUE | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-11 | 2026-03-12 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 0.6625 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.45 | 4.3375 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-11 | 2026-03-12 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-11 | 2026-03-12 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-11 | 2026-03-12 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-12 | 2026-03-17 02:00 | baseline | FALSE | 3.3625 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-12 | 2026-03-17 02:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.2375 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.35 | 2.7625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-12 | 2026-03-17 02:00 | unilateral_step | TRUE | 2.475 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 2.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-12 | 2026-03-17 02:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-12 | 2026-03-17 02:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-12 | 2026-03-17 02:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | 4.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-12 | 2026-03-17 02:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | 4.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-13 | 2026-03-21 16:00 | baseline | FALSE | 1.325 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3.9 | 3.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-13 | 2026-03-21 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2.2 | 1.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-13 | 2026-03-21 16:00 | unilateral_step | TRUE | 2.4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-13 | 2026-03-21 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8375 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-13 | 2026-03-21 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.8375 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3.55 | 3.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-13 | 2026-03-21 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-13 | 2026-03-21 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-14 | 2026-03-26 09:00 | baseline | FALSE | 2.5375 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.95 | 2.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-14 | 2026-03-26 09:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.7625 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2.65 | 2.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-14 | 2026-03-26 09:00 | unilateral_step | TRUE | 2.875 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 2.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-14 | 2026-03-26 09:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-14 | 2026-03-26 09:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.65 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2.8 | 2.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-14 | 2026-03-26 09:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.6625 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.45 | 4.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-14 | 2026-03-26 09:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.6625 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.45 | 4.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-15 | 2026-03-30 22:00 | baseline | FALSE | 2.0125 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3.65 | 2.9875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-15 | 2026-03-30 22:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-15 | 2026-03-30 22:00 | unilateral_step | TRUE | 2.9125 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.45 | 2.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-15 | 2026-03-30 22:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-15 | 2026-03-30 22:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.0125 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3.65 | 2.9875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-15 | 2026-03-30 22:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-15 | 2026-03-30 22:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-16 | 2026-04-04 17:00 | baseline | FALSE | 2.175 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-16 | 2026-04-04 17:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.9875 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-16 | 2026-04-04 17:00 | unilateral_step | TRUE | 2.325 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.9 | 2.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-16 | 2026-04-04 17:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-16 | 2026-04-04 17:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.175 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-16 | 2026-04-04 17:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.9125 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3.45 | 3.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-16 | 2026-04-04 17:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.9125 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3.45 | 3.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-17 | 2026-04-09 01:00 | baseline | FALSE | 2.7625 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.65 | 2.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-17 | 2026-04-09 01:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-17 | 2026-04-09 01:00 | unilateral_step | TRUE | 2.85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.2 | 2.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-17 | 2026-04-09 01:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-17 | 2026-04-09 01:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.2125 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-17 | 2026-04-09 01:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.3875 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.15 | 3.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-17 | 2026-04-09 01:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.3875 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.15 | 3.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-18 | 2026-04-13 19:00 | baseline | FALSE | 1.0625 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.25 | 3.9375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.5125 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.65 | 2.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_step | TRUE | 2.5875 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.55 | 2.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.025 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.3 | 2.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.325 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.9 | 3.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-18 | 2026-04-13 19:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP11 | PAIR_ORP11-18 | 2026-04-13 19:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-01 | 2026-01-27 11:00 | baseline | FALSE | 2.475 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 2.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.475 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 1.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.475 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 2.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-01 | 2026-01-27 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-01 | 2026-01-27 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-02 | 2026-01-30 19:00 | baseline | FALSE | 3.6625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-02 | 2026-01-30 19:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-02 | 2026-01-30 19:00 | unilateral_step | TRUE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-02 | 2026-01-30 19:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-02 | 2026-01-30 19:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.475 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 1.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-02 | 2026-01-30 19:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.65 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-02 | 2026-01-30 19:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.65 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-03 | 2026-02-04 11:00 | baseline | FALSE | 2.6875 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-03 | 2026-02-04 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-03 | 2026-02-04 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-03 | 2026-02-04 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 1.25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3.75 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-03 | 2026-02-04 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.8375 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-03 | 2026-02-04 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.5125 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.65 | 3.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-03 | 2026-02-04 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.5125 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.65 | 3.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-04 | 2026-02-08 14:00 | baseline | FALSE | 2.6875 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-04 | 2026-02-08 14:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-04 | 2026-02-08 14:00 | unilateral_step | TRUE | 3.025 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-04 | 2026-02-08 14:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.4 | 2.8 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-04 | 2026-02-08 14:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.6875 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-04 | 2026-02-08 14:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-04 | 2026-02-08 14:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.4625 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.05 | 3.5375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-05 | 2026-02-13 09:00 | baseline | FALSE | 3.3625 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-05 | 2026-02-13 09:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-05 | 2026-02-13 09:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-05 | 2026-02-13 09:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.4 | 2.8 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-05 | 2026-02-13 09:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-05 | 2026-02-13 09:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.65 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.8 | 2.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-05 | 2026-02-13 09:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.65 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.8 | 2.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-06 | 2026-02-19 16:00 | baseline | FALSE | 3.025 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-06 | 2026-02-19 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-06 | 2026-02-19 16:00 | unilateral_step | TRUE | 3.6625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-06 | 2026-02-19 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-06 | 2026-02-19 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.2875 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-06 | 2026-02-19 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-06 | 2026-02-19 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-07 | 2026-02-24 16:00 | baseline | FALSE | 2.9125 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.45 | 2.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-07 | 2026-02-24 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-07 | 2026-02-24 16:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-07 | 2026-02-24 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.575 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.9 | 2.425 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-07 | 2026-02-24 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.175 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-07 | 2026-02-24 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.5875 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.55 | 4.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-07 | 2026-02-24 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.5875 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.55 | 4.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-08 | 2026-03-01 19:00 | baseline | FALSE | 2.425 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.1 | 2.575 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-08 | 2026-03-01 19:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-08 | 2026-03-01 19:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-08 | 2026-03-01 19:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1375 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-08 | 2026-03-01 19:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.6875 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-08 | 2026-03-01 19:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-08 | 2026-03-01 19:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-09 | 2026-03-06 14:00 | baseline | FALSE | 3.025 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-09 | 2026-03-06 14:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-09 | 2026-03-06 14:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-09 | 2026-03-06 14:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.2375 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.35 | 2.7625 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-09 | 2026-03-06 14:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.025 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-09 | 2026-03-06 14:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.875 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-09 | 2026-03-06 14:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.875 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-10 | 2026-03-10 13:00 | baseline | FALSE | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-10 | 2026-03-10 13:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-10 | 2026-03-10 13:00 | unilateral_step | TRUE | 3.6625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-10 | 2026-03-10 13:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.4 | 2.8 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-10 | 2026-03-10 13:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-10 | 2026-03-10 13:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.1625 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.45 | 2.8375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-10 | 2026-03-10 13:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.1625 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.45 | 2.8375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-11 | 2026-03-14 16:00 | baseline | FALSE | 2.9125 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.45 | 2.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-11 | 2026-03-14 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-11 | 2026-03-14 16:00 | unilateral_step | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-11 | 2026-03-14 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-11 | 2026-03-14 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.9875 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-11 | 2026-03-14 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-11 | 2026-03-14 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-12 | 2026-03-21 15:00 | baseline | FALSE | 3.55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-12 | 2026-03-21 15:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.2875 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-12 | 2026-03-21 15:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4375 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-12 | 2026-03-21 15:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.3875 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3.15 | 2.6125 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-12 | 2026-03-21 15:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.8125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-12 | 2026-03-21 15:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.3875 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.15 | 3.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-12 | 2026-03-21 15:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.3875 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.15 | 3.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-13 | 2026-03-26 15:00 | baseline | FALSE | 2.725 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-13 | 2026-03-26 15:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-13 | 2026-03-26 15:00 | unilateral_step | TRUE | 3.3625 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.85 | 1.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-13 | 2026-03-26 15:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.575 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.9 | 2.425 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-13 | 2026-03-26 15:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.9875 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-13 | 2026-03-26 15:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-13 | 2026-03-26 15:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-14 | 2026-03-31 04:00 | baseline | FALSE | 3.325 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.9 | 1.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-14 | 2026-03-31 04:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-14 | 2026-03-31 04:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-14 | 2026-03-31 04:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.725 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2.7 | 2.275 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-14 | 2026-03-31 04:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.325 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.9 | 1.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-14 | 2026-03-31 04:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.1625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.45 | 2.8375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-14 | 2026-03-31 04:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.1625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.45 | 2.8375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-15 | 2026-04-03 20:00 | baseline | FALSE | 1.95 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.4 | 3.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-15 | 2026-04-03 20:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.6625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-15 | 2026-04-03 20:00 | unilateral_step | TRUE | 3.2125 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-15 | 2026-04-03 20:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-15 | 2026-04-03 20:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.2125 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.05 | 2.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-15 | 2026-04-03 20:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-15 | 2026-04-03 20:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-16 | 2026-04-06 10:00 | baseline | FALSE | 1.25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-16 | 2026-04-06 10:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-16 | 2026-04-06 10:00 | unilateral_step | TRUE | 2.7625 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.65 | 2.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-16 | 2026-04-06 10:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-16 | 2026-04-06 10:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.5125 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.65 | 3.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-16 | 2026-04-06 10:00 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-16 | 2026-04-06 10:00 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-17 | 2026-04-09 15:00 | baseline | FALSE | 1.9875 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3.35 | 3.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-17 | 2026-04-09 15:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-17 | 2026-04-09 15:00 | unilateral_step | TRUE | 3.2125 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-17 | 2026-04-09 15:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-17 | 2026-04-09 15:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.9875 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3.35 | 3.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-17 | 2026-04-09 15:00 | synchronous_switch | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-17 | 2026-04-09 15:00 | common_mode_drift | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-18 | 2026-04-12 04:00 | baseline | FALSE | 2.6125 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.85 | 2.3875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-18 | 2026-04-12 04:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-18 | 2026-04-12 04:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.65 | 1.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-18 | 2026-04-12 04:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.6 | 2.2 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-18 | 2026-04-12 04:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.875 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-18 | 2026-04-12 04:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP12 | PAIR_ORP12-18 | 2026-04-12 04:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-01 | 2026-01-27 11:00 | baseline | FALSE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.875 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 2.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_step | TRUE | 2.3625 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2.85 | 2.6375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.3875 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.15 | 2.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-01 | 2026-01-27 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-01 | 2026-01-27 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-01 | 2026-01-27 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 3.65 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-02 | 2026-01-29 02:00 | baseline | FALSE | 2.725 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2.7 | 2.275 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-02 | 2026-01-29 02:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.6875 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-02 | 2026-01-29 02:00 | unilateral_step | TRUE | 2.8375 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-02 | 2026-01-29 02:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.95 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-02 | 2026-01-29 02:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.5375 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2.95 | 2.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-02 | 2026-01-29 02:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.475 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 2.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-02 | 2026-01-29 02:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.475 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 2.525 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-03 | 2026-01-30 18:00 | baseline | FALSE | 1.75 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.25 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-03 | 2026-01-30 18:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.25 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-03 | 2026-01-30 18:00 | unilateral_step | TRUE | 3.1375 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-03 | 2026-01-30 18:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1375 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-03 | 2026-01-30 18:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.0125 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.65 | 2.9875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-03 | 2026-01-30 18:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.6875 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-03 | 2026-01-30 18:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.6875 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.75 | 2.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-04 | 2026-02-01 10:00 | baseline | FALSE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-04 | 2026-02-01 10:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.95 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2.4 | 2.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-04 | 2026-02-01 10:00 | unilateral_step | TRUE | 3.1375 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-04 | 2026-02-01 10:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-04 | 2026-02-01 10:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 1.45 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-04 | 2026-02-01 10:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.9125 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.45 | 3.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-04 | 2026-02-01 10:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.9125 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.45 | 3.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-05 | 2026-02-03 01:00 | baseline | FALSE | 1.9875 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.35 | 3.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-05 | 2026-02-03 01:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-05 | 2026-02-03 01:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-05 | 2026-02-03 01:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.2125 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.05 | 1.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-05 | 2026-02-03 01:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-05 | 2026-02-03 01:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.6875 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.75 | 3.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-05 | 2026-02-03 01:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.6875 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.75 | 3.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-06 | 2026-02-07 11:00 | baseline | FALSE | 1.9125 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.45 | 3.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-06 | 2026-02-07 11:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-06 | 2026-02-07 11:00 | unilateral_step | TRUE | 3.8125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-06 | 2026-02-07 11:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.5875 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.55 | 1.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-06 | 2026-02-07 11:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.175 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-06 | 2026-02-07 11:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-06 | 2026-02-07 11:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-07 | 2026-02-24 21:00 | baseline | FALSE | 2.9875 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-07 | 2026-02-24 21:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-07 | 2026-02-24 21:00 | unilateral_step | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-07 | 2026-02-24 21:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1375 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-07 | 2026-02-24 21:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-07 | 2026-02-24 21:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.75 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3.25 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-07 | 2026-02-24 21:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.75 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3.25 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-08 | 2026-03-20 07:00 | baseline | FALSE | 3.325 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.9 | 1.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-08 | 2026-03-20 07:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-08 | 2026-03-20 07:00 | unilateral_step | TRUE | 3.8125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.1875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-08 | 2026-03-20 07:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.35 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.2 | 2.65 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-08 | 2026-03-20 07:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.325 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.9 | 1.675 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-08 | 2026-03-20 07:00 | synchronous_switch | FALSE | 0.95 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.4 | 4.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-08 | 2026-03-20 07:00 | common_mode_drift | FALSE | 0.95 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.4 | 4.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-09 | 2026-03-24 10:00 | baseline | FALSE | 3.6625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-09 | 2026-03-24 10:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-09 | 2026-03-24 10:00 | unilateral_step | TRUE | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-09 | 2026-03-24 10:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-09 | 2026-03-24 10:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.6625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.45 | 1.3375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-09 | 2026-03-24 10:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.65 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-09 | 2026-03-24 10:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.65 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-10 | 2026-03-26 02:00 | baseline | FALSE | 1.2875 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.95 | 3.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-10 | 2026-03-26 02:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-10 | 2026-03-26 02:00 | unilateral_step | TRUE | 2.85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.2 | 2.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-10 | 2026-03-26 02:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.9875 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.35 | 2.0125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-10 | 2026-03-26 02:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | 3.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-10 | 2026-03-26 02:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-10 | 2026-03-26 02:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-11 | 2026-04-01 13:00 | baseline | FALSE | 1.3875 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.15 | 3.6125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-11 | 2026-04-01 13:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-11 | 2026-04-01 13:00 | unilateral_step | TRUE | 3.5875 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.55 | 1.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-11 | 2026-04-01 13:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-11 | 2026-04-01 13:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.65 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3.8 | 3.35 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-11 | 2026-04-01 13:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.6875 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.75 | 3.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-11 | 2026-04-01 13:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.6875 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.75 | 3.3125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-12 | 2026-04-03 04:00 | baseline | FALSE | 2.1625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.45 | 2.8375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-12 | 2026-04-03 04:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-12 | 2026-04-03 04:00 | unilateral_step | TRUE | 2.5125 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.65 | 2.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-12 | 2026-04-03 04:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.875 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-12 | 2026-04-03 04:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.425 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.1 | 2.575 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-12 | 2026-04-03 04:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.2 | 3.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-12 | 2026-04-03 04:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.2 | 3.9 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-13 | 2026-04-04 20:00 | baseline | FALSE | 1.7625 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.65 | 3.2375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-13 | 2026-04-04 20:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.0625 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2.25 | 1.9375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-13 | 2026-04-04 20:00 | unilateral_step | TRUE | 2.5125 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.65 | 2.4875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-13 | 2026-04-04 20:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.875 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-13 | 2026-04-04 20:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.625 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.375 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-13 | 2026-04-04 20:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-13 | 2026-04-04 20:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-14 | 2026-04-06 16:00 | baseline | FALSE | 1.9125 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.45 | 3.0875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-14 | 2026-04-06 16:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-14 | 2026-04-06 16:00 | unilateral_step | TRUE | 3.025 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.3 | 1.975 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-14 | 2026-04-06 16:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.5875 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.55 | 1.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-14 | 2026-04-06 16:00 | unilateral_spike | TRUE | 2.175 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 2.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-14 | 2026-04-06 16:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.95 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.4 | 3.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-14 | 2026-04-06 16:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.95 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.4 | 3.05 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-15 | 2026-04-08 08:00 | baseline | FALSE | 1.7875 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3.95 | 3.2125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-15 | 2026-04-08 08:00 | unilateral_drift | TRUE | 3.175 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-15 | 2026-04-08 08:00 | unilateral_step | TRUE | 3.175 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 1.825 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-15 | 2026-04-08 08:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-15 | 2026-04-08 08:00 | unilateral_spike | TRUE | 1.7875 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3.95 | 3.2125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-15 | 2026-04-08 08:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-15 | 2026-04-08 08:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-16 | 2026-04-10 | baseline | FALSE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-16 | 2026-04-10 | unilateral_drift | TRUE | 3.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1.8 | 1.6 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-16 | 2026-04-10 | unilateral_step | TRUE | 3.4375 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.75 | 1.5625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-16 | 2026-04-10 | unilateral_freeze | TRUE | 3.5875 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.55 | 1.4125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-16 | 2026-04-10 | unilateral_spike | TRUE | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-16 | 2026-04-10 | synchronous_switch | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-16 | 2026-04-10 | common_mode_drift | FALSE | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-17 | 2026-04-11 22:00 | baseline | FALSE | 2.6125 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2.85 | 2.3875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-17 | 2026-04-11 22:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-17 | 2026-04-11 22:00 | unilateral_step | TRUE | 2.8375 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-17 | 2026-04-11 22:00 | unilateral_freeze | TRUE | 3.1375 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.15 | 1.8625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-17 | 2026-04-11 22:00 | unilateral_spike | TRUE | 3.2875 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.95 | 1.7125 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-17 | 2026-04-11 22:00 | synchronous_switch | FALSE | 2.8375 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-17 | 2026-04-11 22:00 | common_mode_drift | FALSE | 2.8375 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.55 | 2.1625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-18 | 2026-04-13 19:00 | baseline | FALSE | 0.7375 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.35 | 4.2625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_drift | TRUE | 2.575 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.9 | 2.425 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_step | TRUE | 2.25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.75 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_freeze | TRUE | 2.5375 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.95 | 2.4625 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-18 | 2026-04-13 19:00 | unilateral_spike | TRUE | 0.85 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.2 | 4.15 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-18 | 2026-04-13 19:00 | synchronous_switch | FALSE | 1.2125 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4.05 | 3.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
PAIR_ORP13 | PAIR_ORP13-18 | 2026-04-13 19:00 | common_mode_drift | FALSE | 1.2125 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4.05 | 3.7875 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3

## roc_pr_curves
injection | curve | x | y | threshold | calibration_id
unilateral_drift | ROC | 0 | 0 | inf | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0 | 0.015873 | 4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0 | 0.063492 | 3.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0 | 0.087302 | 3.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0 | 0.095238 | 3.8125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0 | 0.20635 | 3.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0 | 0.21429 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.015873 | 0.23016 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.015873 | 0.2381 | 3.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.031746 | 0.30952 | 3.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.031746 | 0.35714 | 3.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.031746 | 0.36508 | 3.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.031746 | 0.4127 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.031746 | 0.47619 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.047619 | 0.51587 | 3.3625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.063492 | 0.51587 | 3.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.063492 | 0.53175 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.063492 | 0.5873 | 3.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.071429 | 0.63492 | 3.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.071429 | 0.65079 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.079365 | 0.65873 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.079365 | 0.71429 | 3.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.079365 | 0.74603 | 3.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.095238 | 0.74603 | 3.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.10317 | 0.74603 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.10317 | 0.7619 | 2.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.10317 | 0.77778 | 2.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.11905 | 0.80159 | 2.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.11905 | 0.81746 | 2.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.13492 | 0.81746 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.13492 | 0.84127 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.14286 | 0.84127 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.14286 | 0.85714 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.15873 | 0.88889 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.15873 | 0.89683 | 2.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.1746 | 0.9127 | 2.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.1746 | 0.92063 | 2.65 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.18254 | 0.92063 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.19048 | 0.92857 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.19841 | 0.92857 | 2.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.19841 | 0.93651 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.20635 | 0.93651 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.20635 | 0.95238 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.20635 | 0.96032 | 2.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.21429 | 0.97619 | 2.5 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.2381 | 0.97619 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.25397 | 0.97619 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.25397 | 0.99206 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.26984 | 0.99206 | 2.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.28571 | 0.99206 | 2.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.28571 | 1 | 2.2375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.29365 | 1 | 2.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.3254 | 1 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.34921 | 1 | 2.1625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.39683 | 1 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.4127 | 1 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.42063 | 1 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.43651 | 1 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.44444 | 1 | 1.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.46032 | 1 | 1.9375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.47619 | 1 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.49206 | 1 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.51587 | 1 | 1.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.56349 | 1 | 1.75 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.5873 | 1 | 1.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.61111 | 1 | 1.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.61905 | 1 | 1.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.63492 | 1 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.6746 | 1 | 1.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.70635 | 1 | 1.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.71429 | 1 | 1.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.73016 | 1 | 1.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.7381 | 1 | 1.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.75397 | 1 | 1.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.7619 | 1 | 1.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.77778 | 1 | 1.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.8254 | 1 | 1.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.84127 | 1 | 1.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.84921 | 1 | 0.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.86508 | 1 | 0.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.89683 | 1 | 0.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.90476 | 1 | 0.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.92063 | 1 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.94444 | 1 | 0.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.96032 | 1 | 0.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 0.98413 | 1 | 0.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | ROC | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.504 | 0.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.51012 | 0.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.51429 | 0.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.52066 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.525 | 0.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.5272 | 0.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.53617 | 0.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.54077 | 0.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.5431 | 1.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.54783 | 1.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.55507 | 1.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.5625 | 1.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.56757 | 1.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.57014 | 1.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.57534 | 1.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.57798 | 1.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.58333 | 1.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.58605 | 1.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.59716 | 1.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.61165 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.61765 | 1.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.62069 | 1.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.63 | 1.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.63317 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.63636 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.63959 | 1.75 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.64615 | 1.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.65285 | 1.7875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.65969 | 1.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.66316 | 1.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.66667 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.67021 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.67742 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.68108 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.68478 | 1.9375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.69231 | 1.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.69613 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.70391 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.70787 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.71591 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.72 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.72414 | 2.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.72832 | 2.125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.73256 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.73684 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.74118 | 2.1625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.75449 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.77301 | 2.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 1 | 0.77778 | 2.2375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.99206 | 0.7764 | 2.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.99206 | 0.78125 | 2.275 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.99206 | 0.78616 | 2.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.99206 | 0.79618 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.97619 | 0.79355 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.97619 | 0.80392 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.97619 | 0.80921 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.97619 | 0.81457 | 2.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.97619 | 0.82 | 2.5 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.96032 | 0.82313 | 2.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.95238 | 0.82192 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.93651 | 0.81944 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.93651 | 0.82517 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.92857 | 0.82394 | 2.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.92857 | 0.82979 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.92063 | 0.83453 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.92063 | 0.84058 | 2.65 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.9127 | 0.83942 | 2.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.89683 | 0.84962 | 2.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.88889 | 0.84848 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.85714 | 0.85714 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.84127 | 0.85484 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.84127 | 0.86179 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.81746 | 0.85833 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.81746 | 0.86555 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.81746 | 0.87288 | 2.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.80952 | 0.87179 | 2.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.80159 | 0.87069 | 2.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.77778 | 0.88288 | 2.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.7619 | 0.88073 | 2.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.75397 | 0.87963 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.74603 | 0.8785 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.74603 | 0.88679 | 3.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.74603 | 0.90385 | 3.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.71429 | 0.9 | 3.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.65873 | 0.89247 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.65079 | 0.9011 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.64286 | 0.9 | 3.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.63492 | 0.89888 | 3.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.5873 | 0.90244 | 3.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.53175 | 0.89333 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.52381 | 0.89189 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.51587 | 0.89041 | 3.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.51587 | 0.91549 | 3.3625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.47619 | 0.9375 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.4127 | 0.92857 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.36508 | 0.92 | 3.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.35714 | 0.91837 | 3.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.30952 | 0.90698 | 3.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.2381 | 0.9375 | 3.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.23016 | 0.93548 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.21429 | 1 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.20635 | 1 | 3.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.095238 | 1 | 3.8125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.087302 | 1 | 3.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.063492 | 1 | 3.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0.015873 | 1 | 4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_drift | PR | 0 | 1 |  | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0 | 0 | inf | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0 | 0.055556 | 4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0 | 0.12698 | 3.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0 | 0.16667 | 3.8125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0 | 0.21429 | 3.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0 | 0.22222 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.015873 | 0.24603 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.015873 | 0.25397 | 3.625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.015873 | 0.26984 | 3.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.031746 | 0.34921 | 3.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.031746 | 0.40476 | 3.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.031746 | 0.44444 | 3.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.031746 | 0.49206 | 3.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.031746 | 0.5 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.031746 | 0.55556 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.047619 | 0.59524 | 3.3625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.063492 | 0.59524 | 3.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.063492 | 0.61905 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.063492 | 0.63492 | 3.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.071429 | 0.65873 | 3.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.071429 | 0.6746 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.079365 | 0.69048 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.079365 | 0.70635 | 3.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.079365 | 0.73016 | 3.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.095238 | 0.76984 | 3.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.095238 | 0.77778 | 3 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.10317 | 0.77778 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.10317 | 0.80952 | 2.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.11905 | 0.8254 | 2.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.11905 | 0.83333 | 2.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.11905 | 0.84921 | 2.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.12698 | 0.85714 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.12698 | 0.86508 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.13492 | 0.86508 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.13492 | 0.87302 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.14286 | 0.88095 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.14286 | 0.89683 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.1746 | 0.89683 | 2.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.19048 | 0.89683 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.19841 | 0.90476 | 2.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.19841 | 0.9127 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.20635 | 0.9127 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.20635 | 0.92063 | 2.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.20635 | 0.93651 | 2.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.21429 | 0.93651 | 2.5 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.22222 | 0.94444 | 2.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.2381 | 0.94444 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.25397 | 0.94444 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.25397 | 0.96032 | 2.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.25397 | 0.97619 | 2.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.26984 | 0.97619 | 2.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.27778 | 0.97619 | 2.275 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.28571 | 0.98413 | 2.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.29365 | 0.98413 | 2.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.3254 | 0.99206 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.34921 | 0.99206 | 2.1625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.35714 | 0.99206 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.36508 | 1 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.39683 | 1 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.4127 | 1 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.42063 | 1 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.43651 | 1 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.44444 | 1 | 1.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.46032 | 1 | 1.9375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.47619 | 1 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.49206 | 1 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.51587 | 1 | 1.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.56349 | 1 | 1.75 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.5873 | 1 | 1.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.61111 | 1 | 1.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.61905 | 1 | 1.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.63492 | 1 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.6746 | 1 | 1.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.70635 | 1 | 1.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.71429 | 1 | 1.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.73016 | 1 | 1.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.7381 | 1 | 1.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.75397 | 1 | 1.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.7619 | 1 | 1.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.77778 | 1 | 1.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.8254 | 1 | 1.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.84127 | 1 | 1.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.84921 | 1 | 0.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.86508 | 1 | 0.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.89683 | 1 | 0.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.90476 | 1 | 0.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.92063 | 1 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.94444 | 1 | 0.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.96032 | 1 | 0.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 0.98413 | 1 | 0.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | ROC | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.504 | 0.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.51012 | 0.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.51429 | 0.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.52066 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.525 | 0.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.5272 | 0.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.53617 | 0.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.54077 | 0.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.5431 | 1.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.54783 | 1.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.55507 | 1.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.5625 | 1.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.56757 | 1.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.57014 | 1.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.57534 | 1.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.57798 | 1.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.58333 | 1.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.58605 | 1.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.59716 | 1.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.61165 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.61765 | 1.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.62069 | 1.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.63 | 1.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.63317 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.63636 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.63959 | 1.75 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.64615 | 1.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.65285 | 1.7875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.65969 | 1.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.66316 | 1.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.66667 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.67021 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.67742 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.68108 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.68478 | 1.9375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.69231 | 1.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.69613 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.70391 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.70787 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.71591 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.72 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.72414 | 2.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.72832 | 2.125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 1 | 0.73256 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.99206 | 0.73529 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.99206 | 0.73964 | 2.1625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.99206 | 0.75301 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.98413 | 0.77019 | 2.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.98413 | 0.775 | 2.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.97619 | 0.77848 | 2.275 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.97619 | 0.78344 | 2.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.97619 | 0.79355 | 2.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.96825 | 0.79221 | 2.3625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.96032 | 0.79085 | 2.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.94444 | 0.78808 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.94444 | 0.79866 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.94444 | 0.80405 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.94444 | 0.80952 | 2.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.93651 | 0.81379 | 2.5 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.93651 | 0.81944 | 2.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.92063 | 0.8169 | 2.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.9127 | 0.8156 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.9127 | 0.82143 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.90476 | 0.82014 | 2.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.89683 | 0.82482 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.89683 | 0.83088 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.89683 | 0.83704 | 2.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.89683 | 0.84962 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.89683 | 0.8626 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.88889 | 0.86154 | 2.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.88095 | 0.86047 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.87302 | 0.86614 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.86508 | 0.86508 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.86508 | 0.872 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.85714 | 0.87097 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.84921 | 0.87705 | 2.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.83333 | 0.875 | 2.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.8254 | 0.87395 | 2.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.80952 | 0.88696 | 2.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.77778 | 0.88288 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.77778 | 0.89091 | 3 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.76984 | 0.88991 | 3.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.73016 | 0.90196 | 3.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.72222 | 0.90099 | 3.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.71429 | 0.9 | 3.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.70635 | 0.89899 | 3.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.69048 | 0.89691 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.6746 | 0.90426 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.65873 | 0.90217 | 3.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.63492 | 0.90909 | 3.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.62698 | 0.90805 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.61905 | 0.90698 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.59524 | 0.90361 | 3.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.59524 | 0.92593 | 3.3625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.55556 | 0.94595 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.5 | 0.9403 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.49206 | 0.93939 | 3.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.44444 | 0.93333 | 3.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.40476 | 0.92727 | 3.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.34921 | 0.91667 | 3.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.26984 | 0.94444 | 3.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.25397 | 0.94118 | 3.625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.24603 | 0.93939 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.22222 | 1 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.21429 | 1 | 3.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.16667 | 1 | 3.8125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.12698 | 1 | 3.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0.055556 | 1 | 4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_step | PR | 0 | 1 |  | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0 | 0 | inf | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0 | 0.02381 | 3.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0 | 0.031746 | 3.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0 | 0.047619 | 3.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.015873 | 0.047619 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.015873 | 0.071429 | 3.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.031746 | 0.095238 | 3.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.031746 | 0.10317 | 3.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.031746 | 0.15079 | 3.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.031746 | 0.16667 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.031746 | 0.19841 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.047619 | 0.20635 | 3.3625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.063492 | 0.23016 | 3.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.063492 | 0.24603 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.063492 | 0.28571 | 3.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.071429 | 0.30159 | 3.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.079365 | 0.30952 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.079365 | 0.33333 | 3.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.079365 | 0.39683 | 3.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.079365 | 0.40476 | 3.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.095238 | 0.42063 | 3.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.10317 | 0.46032 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.10317 | 0.46825 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.10317 | 0.48413 | 2.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.11905 | 0.49206 | 2.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.11905 | 0.50794 | 2.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.12698 | 0.55556 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.13492 | 0.59524 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.13492 | 0.60317 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.14286 | 0.61111 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.15873 | 0.61905 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.1746 | 0.64286 | 2.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.1746 | 0.65079 | 2.65 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.19841 | 0.65079 | 2.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.19841 | 0.68254 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.20635 | 0.69841 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.21429 | 0.72222 | 2.5 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.2381 | 0.72222 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.25397 | 0.73016 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.25397 | 0.75397 | 2.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.25397 | 0.7619 | 2.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.26984 | 0.76984 | 2.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.28571 | 0.76984 | 2.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.28571 | 0.77778 | 2.2375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.29365 | 0.78571 | 2.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.29365 | 0.81746 | 2.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.3254 | 0.81746 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.34921 | 0.8254 | 2.1625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.38095 | 0.8254 | 2.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.38095 | 0.83333 | 2.05 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.38889 | 0.84921 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.39683 | 0.84921 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.4127 | 0.84921 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.42063 | 0.85714 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.43651 | 0.85714 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.44444 | 0.85714 | 1.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.46032 | 0.85714 | 1.9375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.47619 | 0.85714 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.49206 | 0.85714 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.5 | 0.85714 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.50794 | 0.86508 | 1.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.51587 | 0.86508 | 1.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.56349 | 0.86508 | 1.75 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.57143 | 0.89683 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.57937 | 0.90476 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.5873 | 0.90476 | 1.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.61111 | 0.92063 | 1.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.61905 | 0.92063 | 1.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.63492 | 0.92063 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.63492 | 0.92857 | 1.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.6746 | 0.93651 | 1.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.70635 | 0.93651 | 1.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.71429 | 0.93651 | 1.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.73016 | 0.95238 | 1.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.7381 | 0.95238 | 1.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.75397 | 0.95238 | 1.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.7619 | 0.96032 | 1.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.77778 | 0.96032 | 1.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.80159 | 0.97619 | 1.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.8254 | 0.97619 | 1.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.84127 | 0.98413 | 1.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.84921 | 0.98413 | 0.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.86508 | 0.98413 | 0.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.89683 | 0.98413 | 0.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.90476 | 0.98413 | 0.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.92063 | 0.99206 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.94444 | 1 | 0.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.96032 | 1 | 0.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 0.98413 | 1 | 0.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | ROC | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 1 | 0.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 1 | 0.504 | 0.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 1 | 0.51012 | 0.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 1 | 0.51429 | 0.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.99206 | 0.51867 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.98413 | 0.52101 | 0.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.98413 | 0.52321 | 0.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.98413 | 0.53219 | 0.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.98413 | 0.5368 | 0.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.98413 | 0.53913 | 1.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.97619 | 0.54185 | 1.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.97619 | 0.54911 | 1.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.96032 | 0.55251 | 1.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.96032 | 0.5576 | 1.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.95238 | 0.55814 | 1.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.95238 | 0.56338 | 1.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.95238 | 0.56604 | 1.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.93651 | 0.56731 | 1.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.93651 | 0.57005 | 1.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.93651 | 0.58128 | 1.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.92857 | 0.59391 | 1.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.92063 | 0.59184 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.92063 | 0.59794 | 1.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.92063 | 0.60104 | 1.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.90476 | 0.60638 | 1.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.90476 | 0.60963 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.89683 | 0.61081 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.86508 | 0.60556 | 1.75 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.86508 | 0.61236 | 1.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.86508 | 0.61932 | 1.7875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.86508 | 0.62644 | 1.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.86508 | 0.63006 | 1.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.85714 | 0.63158 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.85714 | 0.63529 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.85714 | 0.64286 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.85714 | 0.64671 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.85714 | 0.6506 | 1.9375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.85714 | 0.65854 | 1.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.85714 | 0.66258 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.85714 | 0.67081 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.84921 | 0.67296 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.84921 | 0.68153 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.84921 | 0.6859 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.83333 | 0.68627 | 2.05 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.8254 | 0.68421 | 2.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.8254 | 0.68874 | 2.125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.8254 | 0.69333 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.8254 | 0.69799 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.8254 | 0.7027 | 2.1625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.81746 | 0.71528 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.81746 | 0.73571 | 2.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.78571 | 0.72794 | 2.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.77778 | 0.73134 | 2.2375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.76984 | 0.72932 | 2.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.76984 | 0.73485 | 2.275 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.76984 | 0.74046 | 2.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.7619 | 0.75 | 2.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.75397 | 0.74803 | 2.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.73016 | 0.74194 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.72222 | 0.75207 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.72222 | 0.75833 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.72222 | 0.76471 | 2.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.72222 | 0.77119 | 2.5 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.69841 | 0.77193 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.68254 | 0.77477 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.66667 | 0.77064 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.65079 | 0.76636 | 2.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.65079 | 0.77358 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.65079 | 0.78095 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.65079 | 0.78846 | 2.65 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.64286 | 0.78641 | 2.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.61905 | 0.79592 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.61111 | 0.81053 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.60317 | 0.8172 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.59524 | 0.81522 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.55556 | 0.81395 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.50794 | 0.81013 | 2.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.49206 | 0.80519 | 2.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.48413 | 0.82432 | 2.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.46825 | 0.81944 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.46032 | 0.8169 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.42063 | 0.81538 | 3.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.40476 | 0.83607 | 3.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.39683 | 0.83333 | 3.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.36508 | 0.82143 | 3.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.33333 | 0.80769 | 3.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.30952 | 0.79592 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.30159 | 0.80851 | 3.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.28571 | 0.81818 | 3.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.24603 | 0.79487 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.23016 | 0.78378 | 3.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.20635 | 0.8125 | 3.3625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.19841 | 0.86207 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.16667 | 0.84 | 3.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.15079 | 0.82609 | 3.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.10317 | 0.76471 | 3.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.095238 | 0.75 | 3.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.071429 | 0.81818 | 3.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.047619 | 0.75 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.047619 | 1 | 3.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.031746 | 1 | 3.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0.02381 | 1 | 3.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_freeze | PR | 0 | 1 |  | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0 | 0 | inf | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0 | 0.0079365 | 3.8125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.031746 | 0.02381 | 3.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.031746 | 0.031746 | 3.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.063492 | 0.063492 | 3.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.063492 | 0.087302 | 3.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.079365 | 0.11905 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.095238 | 0.12698 | 3.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.10317 | 0.12698 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.10317 | 0.14286 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.11905 | 0.14286 | 2.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.11905 | 0.15873 | 2.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.12698 | 0.15873 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.12698 | 0.16667 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.13492 | 0.18254 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.14286 | 0.18254 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.14286 | 0.19048 | 2.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.15873 | 0.20635 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.15873 | 0.21429 | 2.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.1746 | 0.24603 | 2.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.1746 | 0.2619 | 2.65 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.1746 | 0.26984 | 2.625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.19841 | 0.26984 | 2.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.19841 | 0.27778 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.20635 | 0.27778 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.20635 | 0.29365 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.20635 | 0.30159 | 2.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.22222 | 0.31746 | 2.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.2381 | 0.31746 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.2381 | 0.33333 | 2.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.25397 | 0.34921 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.25397 | 0.35714 | 2.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.26984 | 0.36508 | 2.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.29365 | 0.38889 | 2.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.29365 | 0.39683 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.3254 | 0.42063 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.34921 | 0.42063 | 2.1625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.35714 | 0.44444 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.36508 | 0.45238 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.38095 | 0.45238 | 2.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.38095 | 0.46032 | 2.05 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.38889 | 0.46825 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.39683 | 0.46825 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.39683 | 0.47619 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.4127 | 0.48413 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.4127 | 0.49206 | 2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.42063 | 0.50794 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.43651 | 0.51587 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.44444 | 0.51587 | 1.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.46032 | 0.51587 | 1.9375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.46825 | 0.52381 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.47619 | 0.52381 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.49206 | 0.52381 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.5 | 0.52381 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.5 | 0.53175 | 1.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.50794 | 0.55556 | 1.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.50794 | 0.57143 | 1.8125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.51587 | 0.57937 | 1.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.53175 | 0.59524 | 1.7875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.56349 | 0.59524 | 1.75 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.57143 | 0.63492 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.57937 | 0.63492 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.5873 | 0.64286 | 1.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.61111 | 0.66667 | 1.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.61111 | 0.69048 | 1.65 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.61111 | 0.71429 | 1.6 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.61905 | 0.72222 | 1.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.61905 | 0.74603 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.63492 | 0.74603 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.63492 | 0.75397 | 1.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.6746 | 0.75397 | 1.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.6746 | 0.78571 | 1.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.70635 | 0.78571 | 1.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.71429 | 0.78571 | 1.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.73016 | 0.80952 | 1.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.7381 | 0.80952 | 1.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.75397 | 0.81746 | 1.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.7619 | 0.81746 | 1.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.7619 | 0.83333 | 1.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.77778 | 0.84921 | 1.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.80159 | 0.86508 | 1.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.80159 | 0.87302 | 1.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.8254 | 0.87302 | 1.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.84127 | 0.90476 | 1.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.84921 | 0.90476 | 0.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.86508 | 0.9127 | 0.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.86508 | 0.92857 | 0.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.89683 | 0.94444 | 0.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.90476 | 0.94444 | 0.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.90476 | 0.95238 | 0.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.92063 | 0.95238 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.92063 | 0.96825 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.92063 | 0.97619 | 0.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.94444 | 0.97619 | 0.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.96032 | 0.97619 | 0.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 0.98413 | 0.98413 | 0.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | ROC | 1 | 1 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 1 | 0.5 | 0 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.98413 | 0.5 | 0.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.97619 | 0.5041 | 0.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.97619 | 0.50826 | 0.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.97619 | 0.51464 | 0.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.96825 | 0.51261 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.95238 | 0.50847 | 0.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.95238 | 0.51282 | 0.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.94444 | 0.51073 | 0.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.94444 | 0.51293 | 0.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.92857 | 0.5177 | 0.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.92063 | 0.51556 | 0.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.9127 | 0.51339 | 0.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.90476 | 0.51584 | 0.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.90476 | 0.51818 | 1.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.87302 | 0.51402 | 1.0625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.87302 | 0.52133 | 1.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.86508 | 0.51905 | 1.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.84921 | 0.52195 | 1.2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.83333 | 0.52239 | 1.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.81746 | 0.51759 | 1.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.81746 | 0.5202 | 1.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.80952 | 0.52308 | 1.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.80952 | 0.52577 | 1.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.78571 | 0.52381 | 1.35 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.78571 | 0.5266 | 1.3875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.78571 | 0.53804 | 1.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.75397 | 0.52778 | 1.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.75397 | 0.54286 | 1.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.74603 | 0.54023 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.74603 | 0.54651 | 1.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.72222 | 0.53846 | 1.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.71429 | 0.53892 | 1.6 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.70635 | 0.53614 | 1.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.69841 | 0.53333 | 1.625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.69048 | 0.53049 | 1.65 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.66667 | 0.52174 | 1.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.64286 | 0.52258 | 1.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.63492 | 0.52288 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.63492 | 0.52632 | 1.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.59524 | 0.5137 | 1.75 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.59524 | 0.52083 | 1.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.59524 | 0.52817 | 1.7875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.57937 | 0.52899 | 1.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.57143 | 0.52941 | 1.8125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.55556 | 0.52239 | 1.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.53175 | 0.51538 | 1.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.52381 | 0.51163 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.52381 | 0.51562 | 1.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.52381 | 0.52381 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.52381 | 0.528 | 1.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.51587 | 0.52846 | 1.9375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.51587 | 0.53719 | 1.95 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.51587 | 0.54167 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.50794 | 0.54701 | 1.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.49206 | 0.54386 | 2 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.48413 | 0.53982 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.47619 | 0.54545 | 2.0125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.46825 | 0.54128 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.46825 | 0.5463 | 2.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.46032 | 0.54717 | 2.05 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.45238 | 0.54286 | 2.1 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.45238 | 0.54808 | 2.125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.45238 | 0.5534 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.44444 | 0.55446 | 2.1375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.42063 | 0.54639 | 2.1625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.42063 | 0.56383 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.39683 | 0.57471 | 2.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.38889 | 0.56977 | 2.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.38095 | 0.57143 | 2.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.37302 | 0.57317 | 2.275 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.36508 | 0.575 | 2.3125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.35714 | 0.58442 | 2.4 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.34921 | 0.57895 | 2.425 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.33333 | 0.58333 | 2.4375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.31746 | 0.57143 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.31746 | 0.57971 | 2.4625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.31746 | 0.58824 | 2.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.30952 | 0.59091 | 2.5 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.30159 | 0.59375 | 2.5125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.29365 | 0.5873 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.27778 | 0.57377 | 2.5375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.27778 | 0.58333 | 2.575 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.26984 | 0.57627 | 2.5875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.26984 | 0.58621 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.26984 | 0.59649 | 2.6125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.26984 | 0.60714 | 2.625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.2619 | 0.6 | 2.65 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.24603 | 0.58491 | 2.6875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.21429 | 0.57447 | 2.7 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.20635 | 0.56522 | 2.725 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.19048 | 0.57143 | 2.7375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.18254 | 0.56098 | 2.7625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.18254 | 0.575 | 2.8 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.16667 | 0.56757 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.15873 | 0.55556 | 2.8375 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.15873 | 0.57143 | 2.85 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.15079 | 0.55882 | 2.875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.14286 | 0.54545 | 2.9125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.14286 | 0.58065 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.12698 | 0.55172 | 2.9875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.12698 | 0.57143 | 3.025 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.11905 | 0.6 | 3.175 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.10317 | 0.59091 | 3.2125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.087302 | 0.57895 | 3.25 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.079365 | 0.55556 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.071429 | 0.52941 | 3.2875 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.063492 | 0.5 | 3.325 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.047619 | 0.5 | 3.3625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.031746 | 0.5 | 3.475 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.02381 | 0.42857 | 3.55 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.015873 | 0.5 | 3.6625 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0.0079365 | 1 | 3.8125 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
unilateral_spike | PR | 0 | 1 |  | D4CAL-V14-7a16d7f511d3

## ablation
condition | ROC_AUC | AUC_CI_low | AUC_CI_high | synchronous_FAR | FAR_CI_low | FAR_CI_high | n_positive | n_negative | calibration_id
full | 0.80715 | 0.77886 | 0.83167 | 0.040541 | 0 | 0.088176 | 504 | 126 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
no_dist | 0.71955 | 0.69089 | 0.74574 | 0.085714 | 0.028571 | 0.14286 | 504 | 126 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
no_trend | 0.79935 | 0.77159 | 0.82741 | 0.1 | 0.035357 | 0.17893 | 504 | 126 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
no_var | 0.81891 | 0.79157 | 0.84099 | 0.037975 | 0 | 0.082595 | 504 | 126 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
no_cp | 0.81194 | 0.7884 | 0.84148 | 0.024096 | 0 | 0.060241 | 504 | 126 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3
no_deadband | 0.80726 | 0.77418 | 0.83095 | 0.040541 | 0 | 0.081081 | 504 | 126 | D4CAL-V14-7a16d7f511d3